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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称─指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点─指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别─按国标填写。

4、总投资─指项目投资总额。

5、主要环境保护目标─指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议─给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少污染影响的其他建议。

7、预审意见─由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见─由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	阳江高新区港口LNG综合站工程

	建设单位
	华润燃气阳江高新有限公司

	法人代表
	史宝峰
	联系人
	刘华崧

	通讯地址
	阳江市江城区新江北路55号世纪中心七楼

	联系电话
	13827695253
	邮政编码
	529500

	建设地点
	阳江市高新区港口工业园海港二横路南边

（中心地理坐标：北纬21.7046°，东经111.8663°）

	立项审

批部门
	阳江高新区经济发展局
	批准文号
	2017-441700-57-003527

	建设性质
	新建√ 改扩建□  技改□
	行业类别

及代码
	D4511天然气生产和供应业

	占地面积(平方米)
	9959.9
	建筑面积(平方米)
	1181.19

	总投资

(万元)
	3000
	其中：环保投资(万元)
	80
	环保投资占总投资比例
	2.67%

	评价经费

(万元)
	2.0
	预期竣工日期
	2020年8月


	416.0

	砖混结构


	9

	逃生门

	樘

	1.0
	成品安全门



	10
	定制大门

	樘

	4.0
	
	11

	工艺装置区

	m2
	2525.0

	

	5、设备清单

本项目设备清单见表1-4。

表1-4   设备清单一览表

序号

设备名称

型号及规格

单位

数量

1

LNG低温储罐

水容积150m3，设计压力0.88MPa

台

6

2

卸车增压器

设计负荷300Nm3/h，设计压力1.6MPa

台
4

3

储罐增压器

设计负荷400Nm3/h，设计压力1.6MPa

台
2

4

BOG加热器

设计负荷1200Nm3/h，设计压力1.6MPa

台
1

5

EAG加热器

设计负荷800Nm3/h，设计压力1.6MPa

台
1

6

主气化器

设计负荷5000Nm3/h，设计压力1.6MPa

台
14

7

调压计量加臭撬1

设计负荷：NG路20000Nm3/h，BOG路1200Nm3/h

设计压力：调压前1.0MPa，调压后0.4MPa

套
1

8

调压计量加臭撬2

设计负荷：NG路20000Nm3/h

设计压力：调压前1.0MPa，调压后0.4MPa

套
1

9

放散塔

DN200，H=10m

座
1

10

氮气瓶组

出口压力0.35MPa~0.70MP，氮气瓶水容积4*80L，

氮气瓶压力等级15MPa
套
1

11

地磅

80吨

套
1

6、 主要原辅材料及动力消耗

本项目主要原辅材料及动力消耗见表1-5所示，天然气组分及参数见表1-6所示。
表1-5   主要原辅材料及动力消耗一览表

类别

名称

单位

年耗量

原辅材料

天然气

万m3/a

21900

四氢噻吩

t/a

7.5

能源消耗

电

kW•h/a

1200

水

m3/a

1459.6

表1-6   天然气组分及参数一览表

序号

项目
参数
一
组分
摩尔百分数Mol%
1
CH4
91.46%
2
C2H6
4.7%
3
C3H8
2.59%
4
N2
0.09%
5
其它（NC4H10等）
1.16%
合计
100
二
性质
（0℃，1atm）
1
高热值
49.47MJ/Nm3（合11818Kcal/Nm3）
2
低热值
39.67MJ/Nm3（合9477Kcal/Nm3）
3
平均密度
0.802kg/m3
4
相对密度
0.6249
5
华白指数
55.6
6
燃烧势
41.42
7

LNG密度
456.5 kg/m3
7、劳动定员及工作制度

本项目总定员26人，年工作日365天，为3班制，均不在厂内食宿。

8、施工计划进度

本项目施工期共6个月，自2020年2月开始至2020年8月结束，项目施工计划进度如表1-7所示。

表1-7   主要原辅材料及动力消耗一览表

工作内容

1

2

3

4

5

6

基础工程及场内道路工程

地上工程、装饰工程

厂区内道路路面工程、绿化工程、设备安装与调试

设备联调联试、试生产与竣工验收

三、工程合理性分析

（1）与产业政策符合性分析

本项目为LNG综合站工程建设，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2019第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类中第七款石油、天然气第9项液化天然气技术、装备开发与应用”，属于鼓励类项目，符合国家相关产业政策的要求。

（2）与《阳江高新区总体规划》相符性分析

根据《阳江高新区总体规划》，阳江高新区的功能为：粤西现代制造业与高新技术产业基地、创新基地；粤西现代物流中心；以临港工业为品牌、以高新技术产业为核心的宜居宜业的海滨产业新城。其总体发展目标为：整合产业资源、搭建创新平台，建设生态环境优美、功能完善、拥有和谐与活力的滨海产业新城。

本项目位于阳江高新区临港工业园，建成后可为园区生产提供天然气，促进临港工业的兴旺和发展，符合阳江高新区总体规划。

（3）与《阳江市环境保护“十三五”规划》及《阳江高新区环境保护“十三五”规划》相符性分析

《阳江市环境保护“十三五”规划》及《阳江高新区环境保护“十三五”规划》均提出“加快天然气管网建设，在民用和饮食服务业管道普及天然气，提高天然气在工业锅炉中的使用比例”。本项目拟建设6座150m3储罐（共900m3），1座8万m3的气化调压计量撬，1座潜液泵撬，1座辅助用房，气化能力为60万m3/天，建成后可为高新区港口工业园区生产提供天然气，满足规划要求。
（4）与“三线一单”相符性分析

“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单，本项目与“三线一单”相符性分析具体见表1-7。

表1-7   项目与“三线一单”文件相符性分析

类别

相符性分析

是否相符

生态保护红线

本项目所在地位于阳江市高新区港口工业园，根据《阳江环境保护“十三五”规划》，项目所在地不属于生态红线区域

符合

环境质量底线

根据项目所在地环境现状调查和污染物影响分析，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可保持现有水平

符合

资源利用上线

本项目不属于高耗能、高污染、资源型企业，用水来自市政管网，用电来自工业园区供电，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线

符合

环境准入负面清单

项目属于鼓励类项目，符合国家有关法律、法规和产业政策的要求

符合



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目有关的原有污染情况

本项目选址位于阳江高新区港口工业园海港二横路南边（项目地理位置见附图1），属于新建项目，占地面积9959.9m2，占地类型为“二类工业用地”（见附图7）。厂区现为平整土地，无原有污染问题。

区域主要环境问题

本项目西面为维达纸业有限公司，其余三面均为空地，所在区域属于工业集中区，主要环境污染来源于其他工业企业排放的生产废水、生活污水、废气、设备运行噪声及固体废弃物等。




二、建设项目所在地自然环境简况


	0

	生态敏感和脆弱区
	否

	11

	污水处理厂集水范围

	是（临港工园区污水处理厂）



	

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

阳江高新区辖区内总人口约10万人，总面积约213平方公里（含平岗农场约18平方公里），规划园区开发的建设用地约60平方公里，由港口工业园、福冈工业园、平东工业园、平冈镇中心区等组成，平冈镇下辖23个村（居）委会。

1、社会经济概况

2008年，按省委、省政府“双转移”工作部署，广州市与阳江市共建广州（阳江）产业转移园，2013年，珠海市与阳江市共建珠海（阳江）产业转移园。产业转移园面积21.8平方公里（含江城银铃2.6平方公里），先后获得省级示范性转移工业园、省食品药品专业性工业园和省十大重点园区的称号，2012至2015年连续四年在省产业转移园区考核中被评为“优秀”。

2016年，区总体经济发展势头较好，主要经济指标增速平稳。全区规模以上工业总产值达392.8亿元，增长5.19%，地区生产总值（GDP）完成97.29亿元，同比增长4.2%，规模以上工业增加值73.8亿元，同比增长4.46%。全年完成固定资产投资24.53亿元，实现地方一般公共预算收入完成3.4亿元，完成进出口3.39亿美元。目前已形成金属材料及制品、食品加工、新材料新能源等产业，重点企业有广青科技公司、世纪青山镍业公司、翌川科技公司、嘉吉粮油公司、明轩玻璃公司、英格电器公司等。现园区重点打造高端不锈钢生产基地、先进装备制造业基地、高端纸业生产基地、食品药品生产基地、新材料新能源生产基地、大宗商品仓储物流基地等各大产业基地。

2、交通

高新区位置优势明显，阳江紧靠珠三角核心区，距广州210公里，距湛江230公里，广湛高速公路、沿海高速公路、云阳高速、325国道、三茂铁路和阳阳铁路直通园区，区内阳江港是国家一类对外开放口岸，阳江港自然条件十分优越，天然航道深，避风条件好，不会淤积，目前5万吨级船舶可随时进出，乘潮可进出7至8万吨船舶，10万吨航道疏浚后，可通航10-15万吨船舶。高新区片区码头岸线约10公里，规划建设63个码头泊位，建成后年吞吐量可达1亿吨。目前已建成1万至10万吨码头泊位10个，在建筹建3万至10万吨泊位15个，2016年吞吐能力2340万吨。

3、临港工业园发展概况

阳江高新区港口工业园区位于高新区西南部，总规划面积40平方公里，首期规划8.17平方公里。临港工业园区依托阳江港发展临港产业，支持原材料、重型基础产业等大运量工业发展。阳江高新区坚持精心策划、高起点规划，促使临港工业园区产业规划布局逐步打破原来产业单元化的状况，打造不锈钢、食品药品加工、造纸、装备制造和仓储物流等持续发展力强，产业带动力和辐射力强的临港产业集群。

（1）交通条件日益发展完善

规划区位于阳江高新区西南部，通过站港路连接进港路可进入规划区。规划区周边地区初步形成了以高速公路、铁路、港口为主体的海陆交通运输网络。依托广湛高速公路、西部沿海高速和国道G325可以连通珠三角和广东西部沿海的主要城镇；云阳高速公路从规划区经过，设有联络线通达规划区内；阳阳铁路连接至规划区以北地区并设有货运站；规划区西部毗邻阳江港。区位条件的日益改善，为规划区的工业和物流业发展提供了有力支持。

（2）依托港口发展临港产业

靠近港口布点重大项目，可大大降低物流成本。临港工业园区依托阳江港发展临港大工业和港口物流业条件十分优越。

（3）土地资源丰富

规划区内用地绝大部分属于平冈农场，属于国有土地，土地权属明确，拆迁安置较易。这为规划区发展临港产业提供了成片、权属明确的用地。

（4）基础设施建设日趋完善。园区800mm供水管网专线已建成，供电设施现已建成220KV登高站、110KV港口站，还将规划建设多座220KV变电站，已铺设天然气主管网，可以满足大项目建设与生产需要。总规划日处理污水5万吨、首期日处理污水1万吨的园区污水处理厂将于2015年中建成投入使用，阳江港港区铁路与南分区车场和环镍合金道路、海港大道、疏港大道南、海港纵二路、海港四横路、锦绣路等多条骨干道路将陆续建设完善。公共交通、商业综合服务区等功能正抓紧规划与推进。预计两年后，园区开发与基础设施配套将更加完善和成熟。

4、污水处理厂概况

临港工业园区污水处理厂位于港口工业园规划区镍合金产业园南面临近三丫河东侧处，工程占地面积 4.2hm2，中心坐标为 21°41′15.21″N，111°50′47.04″E，服务范围为：港口工业园园区，结合阳江高新产业开发区的实际情况，采用改良型A2/O 工艺方案作为污水处理厂的工艺，污水处理厂尾水就近排入三丫河。工程总投资为 9672.2 万元，占地约 11 公顷，设计总规模5万m3/d，分三期建设，一期（2016 年）：1万m3/d，二期（2019年）：2万m3/d，三期（2020 年）：2万m3/d。 目前，临港工业园区污水处理厂（一期）已经投入运行，临港工业园区污水处理厂（二期）工程及管网在建设中，污水处理厂进出水标准详见下表2-2。
表2-2  污水处理厂进出水水质一览表

项目
CODCr
BOD5
SS
氨氮
进水指标
300
150
200
30
出水指标
40
10
10
5



三、环境质量现状

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状

根据《阳江市环境保护规划纲要（2016-2035）》，本项目所在区域大气环境属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。

根据生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统数据，阳江市2018年环境空气质量状况如下表所示。

表3-1   区域环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

评价标准

（µg/m3）

现状浓度

（µg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均浓度

60

9

15.0

达标

NO2
年平均浓度

40

20

50.0

达标

PM0

年平均浓度

70

44

62.9

达标

PM2.5
年平均浓度

35

31

88.6

达标

CO

95%位数日平均质量浓度

4000

1200

30.0

达标

O3
90%位数8h平均质量浓度

160

149

93.1

达标

由上表可得，该区域环境空气六项基本污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求，说明该区域为环境空气达标区。

2、水环境质量现状

本评价引用广州华航监测技术有限公司于2018年06月15日-2018年06月17日在三丫河设置的3个监测断面的监测结果来评价三丫河的水质现状，监测报告编号为GZE180613800803。监测布点情况见表3-2及附图4，监测结果见表3-3及附件5。

表3-2  水质现状监测断面一览表
编号
河流

监测断面位置
W1

三丫河

污水处理站排污口上游1000m（纳污水体三丫河）

W2

排污口下游100m（纳污水体三丫河）

W3

排污口下游1000m（纳污水体三丫河）

表3-3（a）  水质监测结果统计一览表（单位：mg/L，除水温℃、pH无量纲外）

项目

水温

pH

DO

SS

BOD5
COD
活性磷酸盐

六价铬

监测

断面

日期

W1

2018-06-15

27.8

8.02

5.23

14

2.8

3.7
0.02
ND

2018-06-16

27.9

8.05

5.26

15

2.7

3.4
0.02
ND

2018-06-17

28.1

8.04

5.34

16

2.6

3.5
0.01
ND

W2

2018-06-15
27.9

7.89

5.24

14

2.7

3.2
0.01
ND

2018-06-16

27.7

8.06

5.3

16

2.6

3.5
0.02
ND

2018-06-17

28.0

7.99
5.24

15

2.7

3.6
0.01
ND

W3

2018-06-15

27.6

8.05
5.28

16

2.8

3.4

0.01
ND

2018-06-16

27.8

7.98
5.31

17

2.7

3.6

0.01
ND

2018-06-17

28.1

8.03
5.28

16

2.6

3.8

0.02
ND

执行标准
/

6.8~8.8

>4

≤100

≤4

≤6

≤0.030

≤0.020

表3-3（b）  水质监测结果统计一览表（单位：mg/L，除水温℃、pH无量纲外）

项目

挥发性酚

硫化物

氰化物

盐度

无机氮

石油类

钴

铁

监测

断面

日期

W1

2018-06-15

ND

ND

ND

16.1

0.14

ND

0.05

ND

2018-06-16

ND

ND

ND

16.2

0.15

ND

0.06

ND

2018-06-17

ND

ND

ND

15.8

0.18

ND

0.07

ND

W2

2018-0-15

ND

ND

ND

15.6

0.20

ND

0.05

ND

2018-06-16

ND

ND

ND

16.2

0.24

ND

0.06

ND

2018-06-17

ND

ND

ND

15.9

0.24

ND

0.08

ND

W3

2018-06-15

ND

ND

ND

14.3

0.28

ND

0.07

ND

2018-06-16

ND

ND

ND

15.2

0.29

ND

0.08

ND

2018-06-17

ND

ND

ND

14.8

0.22

ND

0.09

ND

执行标准
≤0.01

≤0.030

≤0.010

/
≤0.40

≤0.30

≤0.03

≤0.3

表3-3（c）  水质监测结果统计一览表（单位：mg/L，除水温℃、pH无量纲外）

项目

镍

铅

铜

锌

总铬

汞

镉

砷

锰

监测

断面

日期

W1

2018-06-15

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2018-06-16

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2018-06-17

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

W2

2018-06-15

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2018-06-16

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2018-06-17

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

W3

2018-06-15

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2018-06-16

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2018-06-17

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

执行标准
≤0.020

≤0.010

≤0.050

≤0.010

≤0.02

≤0.0002

≤0.010

≤0.050

≤0.1

注：“ND”表示检验数值低于方法最低检出限。

表3-4  水质监测标准指数一览表

项目

pH

DO

SS

BOD5
高锰酸盐指数

活性磷酸盐

无机氮

石油类
铁

监测断面

日期

W1

2018-06-15

0.57
0.76

0.14
0.70
0.62
0.67

0.17
0.07
0.17

2018-06-16

0.58
0.76

0.15
0.68
0.57
0.6
0.33
0.13
0.20

2018-06-17

0.58
0.75

0.16
0.65
0.58
0.33

0.25
0.10
0.23

W2

2018-06-15

0.49
0.76

0.14
0.68
0.53
0.33

0.33
0.13
0.17

2018-06-16

0.59
0.75

0.16
0.65
0.58
0.67

0.17
0.07
0.20

2018-06-17

0.55
0.76

0.15
0.68
0.60
0.33

0.25
0.10
0.27

W3

2018-06-15

0.58
0.76

0.16
0.70
0.57

0.33

0.17
0.07
0.23

2018-06-16

0.54
0.75

0.17
0.68
0.6

0.33

0.25
0.10
0.27

2018-06-17

0.57
0.76

0.16
0.65
0.63

0.67

0.17
0.07
0.30


	监测结果表明，六价铬、挥发性酚、硫化物、氰化物、钴、镍、铅、铜、锌、总铬、汞、镉、砷、锰等因子均未检出，其余各监测因子参数的标准指数均小于1，表明评价河段水质参数未超过规定的水质标准，满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类海水水质标准的要求。

3、声环境质量现状

委托广东蓝梦检测有限公司对环境噪声进行了现场监测，监测时间2019年9月11日至2019年9月12日。共布设4个监测点位，连续监测2天，昼夜各一次。监测布点情况见表3-5及附图5，监测结果见表3-6及附件6。

表3-5  噪声现状监测点

采样点编号

监测点位置

N1
厂区东面边界1米处
N2

厂区南面边界1米处
N3

厂区西面边界1米处
N4

厂区北面边界1米处

表3-6   噪声监测结果一览表

采样位置

监测结果  单位：dB(A)

2019年9月11日

2019年9月12日

昼间

夜间

昼间

夜间

N1场界东外1米处

46

42

49

43

N2场界南外1米处

47

42

47

42

N3场界西外1米处

46

42

47

41

N4场界北外1米处

47

43

49

42

监测结果表明，项目厂界昼夜噪声监测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

	主要环境保护目标：

（1） 环境空气

项目周边环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求。

（2） 水环境
项目所在地的附近水体为项目西南侧的三丫河及海陵湾，阳江港吉树港口功能区（石角山、大湾以北至九姜河口海域，面积12.5km2）规划主要功能为港口、工业，水质目标为三类，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类海水水质标准，阳江港吉树港口功能区外的海域属于二类环境功能区执行《海水水质标准》（GB3097
-1997）第三类海水水质标准。三丫河主要靠海陵湾的海水补给，划分为海域三类环境功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类海水水质标准。
（3） 声环境

项目所在地声环境质量应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（4） 生态环境

保护项目周围的生态环境，搞好项目区域内的绿化，维护良好的生态环境。

（5） 环境敏感点

项目主要环境敏感点见表3-7及附图2。建设单位应采取有效的保护措施，保证项目周边环境质量不因本项目的建设而受到影响。

表3-7   主要环境保护目标

序号

环境要素

保护级别

敏感点

与项目相对位置

人数

1

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准
那达村

NE

1350

1200人

2

高厚村

NNE

1900

550人

3

大魁村

NW

2200

6800人

4

石柱村

NNW

2100

5000人

5

村头村

N

2400

3900人

6

水环境

《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类海水

三丫河

SW

2200

/

7

《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类及第三类海水

海陵湾

SW

3200

/




四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气

项目所在地位于大气环境质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）及其2018年修改单二级标准，见表4-1。

表4-1   环境空气质量标准（摘录）

污染物名称

平均时间

二级浓度限值

二氧化硫（SO2）

年  均  值

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
二氧化氮（NO2）

年  均  值

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
一氧化碳（CO）

24小时平均

4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
臭氧（O3）

日最大8小时平均

160μg/m3
1小时平均

200μg/m3
颗粒物（粒径小于等于10μm）

年  均  值

70μg/m3
24小时平均

150μg/m3
颗粒物（粒径小于等于2.5μm）
年  均  值

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
总悬浮颗粒物（TSP）

年  均  值

200μg/m3
24 小时平均

300μg/m3
2、水环境

项目附近水体为三丫河及海陵湾。根据《广东省近岸海域环境功能区划》和《广东省环境保护厅关于同意调整阳江市阳江港近岸海域环境功能区划的函》（粤环函〔2017〕1623号），阳江港吉树港口功能区（石角山、大湾以北至九姜河口海域，面积12.5km2）规划主要功能为港口、工业，水质目标为三类，阳江港吉树港口功能区外的海域属于二类环境功能区，因此海陵湾执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类及第三类海水水质标准。

三丫河位于项目西南面2.2km，已失去地表水功能，主要靠海陵湾的海水补给，属海水，划分为海域三类环境功能区，参照执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类海水水质标准，其中钴、铁、锰执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表4-2   水环境质量执行标准（单位：mg/L）

序号

项目

第二类
第二类
1
水温
人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃，其他季节不超过2℃

人为造成的海水温升不超过当时当地4℃

2
pH
7.8~8.5，同时不超过该海域正常变动单位的0.2pH单位

6.8~8.8，同时不超过该海域正常变动单位的0.5pH单位

3
溶解氧≥
5

4

4
悬浮物*≤
——

150
5
生化需氧量（BOD5）≤
3

4

6
化学需氧量（COD）≤

3

4

7
活性磷酸盐（以P计）≤

0.030

0.030

8
六价铬≤

0.010

0.020

9
挥发性酚≤

0.005

0.10

10
硫化物（以S计）≤

0.05

0.10

11
氰化物≤

0.005

0.10

12
无机氮（以N计）≤

0.30

0.40

13
石油类≤

0.05

0.30

14
钴≤

——

1.0

15
铁≤

——

0.3

16
镍≤

0.010

0.020

17
铅≤

0.005

0.010

18
铜≤

0.010

0.050

19
锌≤

0.050

0.10

20
总铬≤

0.10

0.20

21
汞≤

0.0002

0.0002

22
镉≤

0.005

0.010

23
砷≤

0.030

0.050

24
锰≤

——

0.1

注：悬浮物参考选用国家环保局《环境质量报告书编写技术规定》推荐值。

3、声环境

本项目所在开发区属于工业集中区，属3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）所规定的3类区标准，即昼间≤65dB，夜间≤55dB。


噪

	限值

	
		昼间

	夜间


	施工期

	70

	55


	执行标准

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)噪声限值


	营运期

	65

	55


	执行标准

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


	4、固体废弃物

固体废弃物应执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。
	

	总量控制指标
	本项目运营期产生的大气污染物主要为液化天然气槽车在卸车台将液化天然气送至LNG储罐储存和LNG储罐泄压过程中泄露的少量天然气（以非甲烷总烃计）。本项目非甲烷总烃无组织排放量为：0.148t/a，建议申请大气污染物总量控制指标VOCs：0.148t/a。

本项目营运期生活污水排放量约341.6t/a，其中CODCr：0.10t/a，NH3-N：0.010t/a，TP：0.0003t/a，TN：0.001t/a生活污水排入临港工业园区污水处理厂集中处理，排放指标已纳入污水处理厂的总量控制指标内，故本项目不需申请水污染物总量控制指标。



五、建设项目工程分析

	施工期工程分析

1、施工流程

本项目施工期主要新建钢结构罩棚、工艺设备区、LNG储罐等。施工期产生的环境影响是在主体修建、设备安装等过程中产生的施工噪声、废水、扬尘及固废等环境问题。本项目施工期工艺流程见图5-1。
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图5-1  施工流程图

2、施工期主要污染源分析

（1）废水

施工期废水污染源主要是施工过程中产生的生产废水、储罐检修废水及施工人员生活污水等。

①生产废水

施工期生产废水包括水泥搅拌过程产生的砂浆水，开挖和钻孔产生的泥浆水，结构阶段混凝土养护排水及各种运输车辆冲洗水，废水中主要污染物为SS、石油类等。根据类比调查，施工期生产废水中SS值可达300~4000mg/L。

②储罐检修废水

储罐检修废水是指储罐安装时对其进行防漏检测产生的废水，废水中主要污染物为SS及石油类等。

③生活污水

本项目不设施工营地，施工人员均外出就餐及住宿，产生的生活污水主要是厕所粪便污水。根据《室外排水设计规范》，施工期施工人员平均约20人，按每人每天用水量80L，污水排放系数0.8计，则生活污水总排放量约为1.28t/d。生活污水中的主要污染物及其浓度分别为COD≈500 mg/L、BOD5 ≈150mg/L、SS≈350 mg/L、NH 3 -N≈35 mg/L、TP≈4mg/L。本项目位于临港工业园区污水处理厂纳污范围内，施工人员生活污水经三级化粪池处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准以及临港工业园区污水处理厂进水标准三者中较严值排入工业园区污水管网，进入临港工业园区污水处理厂处理。
（2）废气

施工期大气污染物主要施工扬尘、焊接烟气、燃油尾气及装修废气。

①施工扬尘主要源于土建基础开挖装卸、混凝土拌和作业、材料的运输和堆放。类比同类型建设项目，施工扬尘在距离污染源100m处，TSP在0.12～0.179mg/m3之间。

②焊接烟气主要来源于钢结构罩棚及LNG储罐安装时焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件，主要污染物为粉尘、CO、CO2、O3、NOX、CH4等，成分较为复杂，焊接烟气的产生量与焊条的种类有关。

③燃油尾气来源于施工车辆及动力机械燃油，主要污染物是SO2、NOx、CO及烃类等。

④装修废气来源于装修期间会使用面漆底漆等涂料，这些涂料大多会产生挥发性有机化合物。

（3）噪声

施工期噪声主要来源于施工机械噪声及运输车辆噪声。通过类比同类施工机械噪声监测结果，距离主要施工机械5m处的噪声值见表5-1。

表5-1   主要施工机械噪声值表

序号

噪声源

声源强度dB(A)

1

静压桩机

80

2

电锯

95

3

混凝土运输车

95

4

振捣棒

95

5

钻孔机

100

6

装载机

90

7

推土机

90

8

挖掘机

95

9

风动机具

80

10

卷扬机

80

11

卡车

80

12

吊车、升降机

80

（4）固体废物

施工期固废要有建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。

①建筑垃圾

本项目建设过程中产生的建筑垃圾包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据《环境卫生工程》中（建筑垃圾的产生于循环利用管理），建筑物在建造过程中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20~50kg/m2。本项目总建筑面积约1181.19m2，建筑垃圾产生量取平均值35kg/m2，则本项目建设期建筑垃圾的产生量约41t。砂土、石块等可用于填路材料，废金属、钢筋、铁丝等可以回收利用，其他的统一收集后由运至指定位置堆放。

②生活垃圾

施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾。施工期施工人员平均为20人左右，每天产生的垃圾数量为1kg/人计，则施工期产生的生活垃圾产生20kg/d。

（5）生态影响

本项目施工期将对用地生态造成一定的破坏，建成后对临时用地进行恢复项目，对生态环境不会产生明显影响。

	营运期工程分析

1、 工艺流程
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图5-2   营运期生产工艺流程图

液化天然气采用专用槽车通过公路运至阳江高新区港口LNG综合站，每天卸车约9台，在卸车台经站内卸车增压器对槽车储罐进行增压，利用压差将液化天然气送至低温液化天然气储罐储存，储罐储存压力保持在0.4MPa，储存温度为-145℃。使用时，打开储罐的自增压器，储罐内的液化天然气利用储罐自增压器增压到0.6MPa，同样利用压差将液化天然气送至空温式气化器。在空温式气化器中，液态天然气经过与空气换热，温度升高发生相变，转化为气态，气化器出口温度不低于环境温度10～15℃。本项目设置有14台空温式气化器，气化能力60万m3/天，气化量根据下游企业使用气量自行调节。气态天然气经调压、计量、加臭后进入城市燃气管网。液化天然气槽车内的液化天然气卸完后，尚有部分BOG气体，这部分气体经BOG加热器加热后，再经调压、计量、加臭后进入城市燃气管网。

2、营运期主要污染源分析

营运期产生的废水包括生产喷淋冲洗废水和职工生活污水。

（1） 喷淋冲洗废水

储罐在自然条件下，有可能因温度的升高出现爆炸等事故，因此一般储罐采取喷淋降温措施。根据项目储罐的安全设计，项目储罐温度控制临界点为35℃，当温度大于35℃时，将采取人工喷淋降温。根据阳江市高温情况，夏季出现高于35℃的季节主要集中在7～10月份，考虑下雨等因素，估计需喷淋天数约90天/年，每天需喷淋时间约6小时（10点到16点时段）。

根据项目规模，项目夏季喷淋用水量约20m3/h，则由此计算出项目夏季用于人工喷淋储罐的用水量为10800吨/年；若以蒸发量10%计，则喷淋水补充新水量为1080吨/年，循环用水量为9720吨/年。喷淋冲洗废水中主要污染物为SS、石油类，其中SS浓度约40mg/L、石油类浓度约15mg/L，经沉淀隔油沉淀处理后回收至消防水池作为喷淋冲洗水循环使用，不外排。

（2） 生活污水

本项目用工定员工26人，年工作日365天，均不在厂内食宿。根据《广东用水定额》（DB44/T1461-2014）机关事业单位无食堂和浴室用水为40L/人•日计算，本项目生活用水总量为1.04t/d（379.6t/a）。排水系数按0.9计算，则生活污水产生量约0.94t/d（341.6t/a）。生活污水中的主要污染物有CODCr、BOD5、SS、氨氮等，参照一般生活污水水质监测数据，各主要污染物产生见表5-2。生活污水经三级化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）C级标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的三级标准和临港工业园区污水处理厂纳水标准中较严者后经工业园区污水管网收集到临港工业园区污水处理厂进行处理，各主要污染物排放情况见表5-2。

表5-2   生活污水各污染物产排情况一览表

污染源

CODCr
BOD5
SS

氨氮

总磷

总氮

产生浓度（mg/L）

300

200

250

40

2

35

产生量（t/a）

0.10

0.068

0.085

0.014

0.0007
0.012
排放浓度（mg/L）

300

150

200

25

1

30

排放量（t/a）

0.10

0.051

0.068

0.009

0.0003
0.010
（2）废气

本项目营运期大气污染物主要为液化天然气槽车在卸车台将液化天然气送至LNG储罐储存和LNG储罐泄压过程中泄露的少量天然气（以非甲烷总烃计）。

液化天然气LNG为一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，无色、无毒性，其中甲烷占91.46%，另有乙烷、丙烷和丁烷共约占混合气体的8.45%，此外还含有约0.09%的氮气。
由于生产系统均为封闭状态，泄漏量很少，排放方式为偶然瞬时冷排放，且泄漏的天然气比空气轻，会很快扩散到大气中。根据建设单位提供资料，泄露的天然气约为供气量的十万分之一。本项目供气量约21900万m3/a，则泄露的天然气约2190m3/a（1.756t/a，标况下密度0.802kg/m3），其中乙烷、丙烷和丁烷等非甲烷总烃所占比例约8.45%，则本项目非甲烷总烃的排放量约0.148t/a，排放方式为偶然瞬时冷排放。
（3）噪声

本项目营运期噪声源主要为调压设备产生的气流噪声与压缩机、泵及备用发电机等运行时产生的机械噪声，根据类比调查，产生源强为65～85dB（A）。

（4）固体废物

本项目营运期固体废物为工作人员产生的生活垃圾。本项目建成投入使用后，工作人员26人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第一分册：城镇居民生活源污染物生产、排放系数，按每人每天产生1kg生活垃圾计算，生活垃圾产生量约26kg/d（即9.49t/a），经收集后委托环卫部门处理。

（5）生态影响

项目所在区域内无重大文物古迹、无国家重点保护的珍稀动植物和濒危动物。项目营运期间废气、废水、固废等污染物均进行有效处理，不会造成周围环境的恶化。同时，项目在设计时考虑布置适当绿化，在一定程度上弥补了植被破坏造成的影响，对生态环境影响较小。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量
	处理后排放浓度

及排放量

	水污染物
	喷淋冲洗废水
	SS、石油类
	/
	/

	
	生活污水
	CODcr
	300mg/L，0.10t/a
	300mg/L，0.10t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，0.068t/a
	150mg/L，0.051t/a

	
	
	NH3-N
	40mg/L，0.014t/a
	25mg/L，0.009t/a

	
	
	SS
	250mg/L，0.085t/a
	200mg/L，0.068t/a

	
	
	TP
	2mg/L，0.0007t/a
	1mg/L，0.0003t/a

	
	
	TN
	35mg/L，0.012t/a
	30mg/L，0.001t/a

	大气污染物
	LNG储罐
	非甲烷总烃
	0.148t/a
	偶然瞬时冷排放

	固体

废物
	生活垃圾
	9.49t/a
	收集后委托环卫部门处理

	噪声
	项目产生的噪声主要包括调压设备产生的气流噪声与压缩机、泵及备用发电机等运行时产生的机械噪声，经过减震降噪、距离衰减等措施，厂界边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。

	主要生态影响：

项目所在区域内无重大文物古迹、无国家重点保护的珍稀动植物和濒危动物。项目营运期间废气、废水、固废等污染物均进行有效处理，不会造成周围环境的恶化。同时，项目在设计时考虑布置适当绿化，在一定程度上弥补了植被破坏造成的影响，对生态环境影响较小。




七、环境影响分析

	施工期环境影响分析

1、废水环境影响分析

（1）施工废水

施工废水主要包括水泥搅拌过程产生的砂浆水，开挖和钻孔产生的泥浆水，结构阶段混凝土养护排水及各种运输车辆冲洗水，主要污染物为SS、石油类等。通过设置沉砂池及隔油池等临时设施进行沉淀处理后，用于场地喷洒降尘，不外排。

（2）储罐检修废水

储罐检修废水主要污染物为SS、石油类等。通过设置沉砂池及隔油池等临时设施进行沉淀处理后，用于场地喷洒降尘，不外排。

（3）施工人员生活污水

施工人员生活污水经三级化粪池处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准以及临港工业园区污水处理厂进水标准三者中较严值排入工业园区污水管网，进入临港工业园区污水处理厂处理。

综上所述，通过采取各种措施后，项目施工期产生的废水均能得到妥善处置，对周边水环境影响较小，随着施工结束，产生的不利影响也随之消失。

2、废气环境影响分析

（1）施工扬尘

在施工过程中，扬尘污染主要来源于场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来造成的地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。

施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地内PM10浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内PM10浓度平均值可达0.13mg/m3。

最近的居民点那达村与项目施工厂界约1350m，大于施工扬尘的影响范围。因此，在施工时利用扬尘的亲水性对施工场地及时喷洒水，采用具有净化设施的混凝土搅拌设备，对易产生扬尘的土建材料在运输和堆存期间进行覆盖，则施工期间扬尘对项目周边大气环境及居民点的影响可以得到有效的控制。

（2）焊接烟气主要来源于钢结构罩棚及LNG储罐安装焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件，主要污染物为粉尘、CO、CO2、O3、NOX、CH4等，成分较为复杂。由于有毒有害气体产生量不大，且气体成份复杂，较难定量化，环评仅作定性分析。

（3）施工设备燃油废气

施工机械及车辆排放的废气主要由其所采用的燃料及设备决定，采用轻质柴油或电等清洁型燃料，同时保持车辆及有关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁，因此施工期各类机械及车辆排放的大气污染物量较小，对周围大气环境影响不明显。

（4）装修废气来源于装修期间会使用面漆底漆等涂料，这些涂料大多会产生挥发性有机化合物，排放量较小，对周围大气环境影响不明显。

综上所述，通过采取各种措施后，项目施工期产生的废气将得到有效控制，对周边大气环境影响较小，随着施工结束，产生的不利影响也随之消失。

3、环境噪声影响分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要是施工机械造成，如挖土机械、打桩机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；施工车辆噪声属于交通噪声。

这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，声值级最高可达100dB（A），自然环境下需经约200米的空间衰减才基本恢复至3类声环境标准。离本项目最近的居民区为东北面1350m的那达村，距离较远，同时，施工噪声属于暂时污染源，将随着施工的结束而停止。因此，本项目施工过程中产生噪声不会对周围环境产生明显不良影响。

4、固体废物影响分析

施工期固废要有建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。

建筑垃圾包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物，砂土、石块等可用于填路材料，废金属、钢筋、铁丝等可以回收利用，其他的统一收集后由运至指定位置堆放。

生活垃圾的成分主要为废纸、塑料等，如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭、船舶疾病，对周围环境产生不良影响。项目施工期间产生的生活垃圾量约20kg/d，应统一收集后委托环卫部门处理。

综上所述，项目施工期产生的固体废物均能得到妥善处置，对项目周围环境影响较小。

5、生态环境影响分析

本项目施工期将对施工用地范围内的植被造成一定的破坏，根据现场调查，施工用地范围内主要植被为杂草，结构较为简单。建设单位在施工完毕后及时对施工区域植被进行恢复，即可降低对当地植被的影响。另外，项目处于人类活动频繁区，周边的动物已经适应人类活动的干扰，项目施工不会造成当地动物种类及数量的大幅减少，因此，项目实施对生态环境不会产生明显影响。

	营运期环境影响分析

1、水环境影响分析

（1）评价等级

本项目产生的喷淋废水经隔油沉淀处理后回用，生活污水经三级化粪池经工业园区污水管收集到临港工业园区污水处理厂进行处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目产生的污废水为间接排放，地表水环境评价等级为三级B。三级B评价可不进行水环境影响预测，重点分析喷淋冲洗废水处理措施的有效性及生活污水排入临港工业园区污水处理厂的可依托性。

（2）环保措施及可行性分析
①喷淋冲洗废水处理措施的有效性
喷淋冲洗废水主要用于储罐降温，废水中主要污染物为SS、石油类，其中其中SS浓度约40mg/L、石油类浓度约15mg/L，经沉淀隔油沉淀处理后可去除大部分的SS及石油类，从技术上是可行的。经处理后的喷淋废水回收至消防水池作为喷淋冲洗水循环使用，不外排。

②生活污水处理措施的可依托性

本项目总定员26人，均不在厂区内食宿。员工办公时产生的生活污水包括洗手用水和厕所冲洗用水，生活污水产生量约1.04t/d，主要污染物有CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN，生活污水经三级化粪池处理后排入工业园区污水管网，进入临港工业园区污水处理厂处理。

a.水量：临港工业园污水处理厂的设计处理规模为1万t/d，其中工业废水量约占35%（即3500t/d），生活废水约占65%（即6500t/d）。本项目营运期生活污水产生量约1.04t/d，占临港工业园污水处理厂生活废水设计处理规模的0.016%，所占比例较小，不会对临港工业园污水处理厂的处理水量造成冲击负荷。
b.水质：本项目产生的生活污水为一般生活污水，不会对临港工业园污水处理厂的处理水质造成冲击负荷。
c.途径：本项目厂址所在地属于临港工业园污水处理厂的集水范围，有完善的市政管网保证本项目的生活污水能够输送到临港工业园区污水处理厂。

综上所述，本项目生活污水排入临港工业园区污水处理厂是可行的。

（3） 建设项目废水污染物排放信息表

表7-1   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1

喷淋废水

SS、石油类

不外排

/

/

隔油沉淀池

隔油沉淀

/

/

/

2

生活污水

CODCrBOD5、氨氮、SS、TP、TN
临港工业园区污水处理厂

间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

/

三级化粪池

/

D1

√是

□ 否

√企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口
表7-2   废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

D1

CODCr
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）C级标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的三级标准和临港工业园区污水处理厂纳水标准中较严者

300

BOD5
150

氨氮

25

SS

200

TP
4.5
TN
45
表7-3   废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（t/d）

年排放量（t/a）

1

D1

CODCr
300

0.000282

0.10

BOD5
150

0.000141

0.051

氨氮

25

0.000024

0.009

SS

200

0.000188

0.068

TP
4.5
8.22×10-7
0.0003
TN
45
2.74×10-6
0.001
全厂排放口合计

CODCr
0.10

BOD5
0.051

氨氮

0.009

SS

0.068

TP
0.0003
TN
0.001
（4） 建设项目地表水环境影响评价自查表

 表7-4   建设项目地表水环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

影响识别

影响类型

水污染影响型√；水文要素影响型 □
水环境保护目标

饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □；

重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 □；天然渔场等渔业水体 □；

水产种质资源保护区 □；其他 □
影响途径

水污染影响型 

水文要素影响型

直接排放 □；间接排放√；其他 □ 

水温 □；径流 □；水域面积 □
影响因子

持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他√
水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□
评价等级

水污染影响型 

水文要素影响型

一级□；二级 □；三级A□；三级B√ 

一级□；二级□；三级□
现状调查

区域污染源

调查项目 

数据来源

已建√；在建□；拟建□；

其他□
拟替代的污染源□
排污许可证□；环评√；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□
受影响水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期√；平水期□；枯水期□；冰封期 □
春季□；夏季√；秋季□；冬季□
生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他√
区域水资源开发利用状况 

未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□
水文情势调查 

调查时期 

数据来源

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
水行政主管部门□；补充监测□；其他□
补充监测

监测时期 

监测因子 

监测断面或点位

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
（）

监测断面或点位个数（）个

现状评价

评价范围

河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 

评价因子 

（ pH、盐度、溶解氧、悬浮物、CODCr、BOD5、氨氮等共16项）

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类√；第四类□
规划年评价标准（）

评价时期

丰水期 (；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季 (；秋季□；冬季□
评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标√；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标□；不达标□
水环境保护目标质量状况 ：达标√；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标□；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
依托污水处理站稳定达标排放评价□
达标区√ 

不达标区 □
影响预测

预测范围

河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 

预测因子 

（  ）

预测时期

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
设计水文条件□
预测情景

建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□
预测方法

数值解□：解析解□；其他□
导则推荐模式□：其他□
影响评价

水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

区（流）域水环境质量改善目标√；替代削减源□
水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求√
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 √
污染源排放量核算

污染物名称

排放量/（t/a） 

排放浓度/（mg/L）

（CODcr）

（NH3-N）

（TP）

（TN）
（0.10）

（0.009）

（0.0003）

（0.001）
（300）

（25）

（1）

（30）
替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号 

污染物名称 

排放量/（t/a） 

排放浓度/（mg/L）

（  ）

（  ）

（  ）

（  ）

（  ）

生态流量确定

生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s

生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m

防治措施

环保措施

污水处理站√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□
监测计划

环境质量

污染源

监测方式 

手动□；自动□；无监测□ 
手动√；自动□；无监测□ 
监测点位 

（ 1 ）

（ 生活污水处理后排放口 ）

监测因子 

（ 6 ）

（ pH、CODcr、BOD5、氨氮、TP、TN）

污染物排放清单

√
评价结论

可以接受√；不可以接受□
注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

（5）水环境影响评价结论

本项目喷淋废水经隔油沉淀处理后回用，生活污水经三级化粪池经工业园区污水管收集到临港工业园区污水处理厂进行处理，产生的污废水均不外排，评价等级为三级B，其对水环境的影响可接受。

2、大气环境影响分析

本项目营运期大气污染物主要为液化天然气槽车在卸车台将液化天然气送至LNG储罐储存和LNG储罐泄压过程中泄露的少量天然气（以非甲烷总烃计），排放量较小，且排放方式为偶然瞬时冷排放，一般不作为核算大气环境评价等级的源强。因此，本项目不核算大气环境评价等级。本项目非甲烷总烃排放量约0.148t/a，排放量不大，且泄漏的天然气比空气轻，会很快扩散到大气中排放量较小，不会对周围环境产生明显影响。

3、声环境影响分析

本项目营运期噪声源主要为调压设备产生的气流噪声与压缩机、泵及备用发电机等运行时产生的机械噪声，根据类比调查，产生源强为65～85dB（A）。

根据点声源衰减模式，可计算设备运行期间与噪声源不同距离的噪声值，预测模式如下：
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式中：L(r)、L(r0)分别是r、r0处的声级。

本预测未考虑厂界、厂房围墙等对噪声的影响，即按声源到受声点的距离及中途无屏障考虑，以预测不利条件下项目的噪声影响，再叠加现状噪声值，即可得到预测点的噪声级，与相关评价标准进行比较，评价本项目建成运行后产生的噪声影响，预测结果详见表7-5。

表7-5   噪声预测结果一览表（单位：dB(A)）
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噪声预测值

预测点

项目噪声 贡献值

现状背景值（最大值）

噪声预测值

评价标准

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#东边界外1m

32.6

49

43

49.1

43.4

65

55

2#南边界外1m

34.6

47

42

47.2

42.7

3#西边界外1m

34.8

47

42

47.3

42.8

4#北边界外1m

35.2

49

43

49.2

43.7

由预测结果可知，项目各噪声源的贡献值在项目各边界均可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，叠加现状背景值后，项目各边界声环境质量亦可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。由此可知，项目产生的噪声可达标排放，不会对周围环境造成明显的影响。

4、固体废物影响分析

本项目固体废物主要指工作人员的生活垃圾，产生量约9.49t/a，收集后委托环卫部门处理，不会对周围环境造成不良影响。

5、生态环境影响分析

通过现场调查，本项目占地范围内主要植被为杂草，结构较为简单，且项目处于人类活动频繁区，周边的动物已经适应人类活动的干扰，项目的运营不会造成当地动物种类及数量的大幅减少，因此，本项目营运期对生态环境不会产生明显影响。
6、土壤环境影响评价
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目评价等级是根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度进行划分。本项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“交通运输仓储邮政业”中“其他”类别，对应土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价，本项目土壤环境影响评价自查表见表7-6。

表7-6   建设项目土壤环境影响评价自查表
工作内容

完成情况

备注

影响识别

影响类型

污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□
土地利用类型

建设用地√；农用地□；未利用地□
附图7

占地规模

（    0.99599    ）hm2
敏感目标信息

敏感目标（     ）、方位（     ）、距离（     ）

不敏感

影响途径

大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（   ）

无

全部污染物

特征因子

所属土壤环境影响评价项目类别

Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类√
敏感程度

敏感□；较敏感□；不敏感√
评价工作等级

一级□；二级□；三级□
不开展

现状调查内容

资料收集

a）□；b）□；c）□；d）□
理化特性

同附录C
现状监测点位

占地范围内

占地范围外

深度

点位布置图

表层样点数

柱状样点数

现状监测因子

现状评价

评价因子

评价标准

GB15618□；GB36600□；表D.1□；表D.2□；其他（   ）
现状评价结论

影响预测

预测因子

预测方法

附录E□；附录F□；其他（   ）
预测分析内容

影响范围（      ）

影响程度（      ）

预测结论

达标结论：a）□；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
防治措施

防控措施

土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（    ）

跟踪监测

监测点数

监测指标

监测频次

信息公开指标

评价结论

注1：“□”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。
7、环境风险分析

（1）环境风险评价工作等级划分

①危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质为甲烷，临界量为10t，CAS号74-82-8。本项目LNG储罐总容积900m3（按照全为甲烷计算），密度456.5kg/m3，甲烷存储量约410.85t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C提出的计算方法计算危险物质数量与临界量比值Q，本项目Q值为410.85/10=41.85。
②行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C表C.1，本项目行业及生产工艺属于 “其他——涉及危险物质使用、贮存的项目”，分值M=5，为M4。
③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值Q和行业及生产工艺M，按照表7-7可判断本扩建项目的危险物质及工艺系统危险性等级为P3。
表7-7   危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
危险物质数量与临界量比值（Q）
行业及生产工艺（M）
M1 

M2 
M3  

M4 

Q≥100  
P1

P1

P2

P3

10≤Q＜100  
P1

P2

P3

P4

1≤Q＜10  
P2

P3

P4

P4

④环境敏感程度（E）的分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录D，本项目大气环境敏感程度为E3，地表水环境敏感程度为F3，地下水环境敏感程度为G3。

⑤环境风险潜势初判
根据建设项目设计的物质和工艺的危险性及其所在地的环境敏感程度，按照表7-8确定环境风险潜势，环境风险潜势综合等级取各环境要素等级的相对高值。因此本项目的环境风险潜势为Ⅰ。
表7-8   建设项目环境风险潜势划分
环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中度危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）
Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ + 为极高环境风险。
⑥评价等级及范围
按照表7-9确定项目的风险评价等级，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表7-9   评价工作等级划分
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+ 

Ⅲ
Ⅱ 

Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 

（2） 环境敏感目标概况

项目评价范围内最近的敏感点为项目东北面1350m的那达村，敏感点具体分布情况详见附图3。

（3）环境风险识别

本项目危险物质为甲烷，主要存在于LNG气化过程中所涉及的各类装置，包括BOG加热器、EAG加热器、主气化器及调压加臭计量撬。可能影响环境的途径是泄露的气体及火灾爆炸产生废气通过大气环境向周边扩散；消防水因消防措施的失灵进入雨水管道排入附近水体；消防水漫流影响地下水。

（4）环境风险分析

①对大气环境影响分析

本项目泄露的物质主要是甲烷，根据甲烷 MSDS 可知，其基本无毒，但一定浓度的污染物富积也会对人体造成一定的影响，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 H，甲烷的 2 级毒性终点浓度 150000mg/m3（即当甲烷浓度低于该限制时暴露 1h 一般不会对人体造成不可逆的伤害或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护的措施的能力）。项目在运行过程中储罐发生直径 10mm 的泄露概率最高，泄露孔径相对较小且项目设有泄露报警装置，发生泄露后能够及时发现并采取相应的处置措施，泄露的物质量相对较小，项目所处区域平坦开阔，利用物质的扩散，因此，泄露发生时对周边环境影响较小。
②火灾、爆炸伴生/次生污染影响

储罐发生泄露时若遇明火，会引发火灾、爆炸事故，发生火灾爆炸后，其燃烧分解产物为二氧化碳和水，以及在燃烧过程中产生少量二氧化硫、氮氧化物以及烟尘。燃烧产物二氧化碳和水均无毒无害，对周围环境基本没有影响。爆炸过程产生的烟尘对周围环境影响时间短，扩散快，爆炸产生的副产物对周围环境的影响不大。

③地表水环境影响分析

项目在运行过程中产生的废水主要为员工生活废水及储罐喷淋废水，正常运行情况下不会对周边水体环境造成影响，但在事故状态下，会产生消防废水。本项目在LNG储罐区四周设置围堰，容积为2176m3，一旦发生LNG泄漏或火灾事故，可用来容纳泄漏的LNG或消防废水，避免LNG或消防废水溢出厂外，对周边水体环境造成不利影响， 

④地下水环境影响分析

本项目厂区地面采取水泥硬化处理，储罐区设置了混凝土围堰等防渗措施，不会对地下水造成新的影响。
（5）风险事故防范措施

本项目应从施工设计、运输、贮存、生产管理等各方面采取安全防范措施，做到规范设计、安全施工、严格各种设备材质要求，总图布置、设计与工程措施等方面防范风险事故的发生。

1）工程前期及设计阶段的事故防范措施

①合理选址，避开居民区、重要公共建筑及明火、散发火花地点。

②严格按照防火规范进行平面布局，各建（构）筑物间距满足安全防火距离，符合《城镇燃气规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2004）的安全距离要求的相关规定。

③厂内路面宽度转弯半径应能满足消防、运输通行的要求，利用道路和围墙进行功能分区，将生产区和生产管理区区分开，减少相互干扰及危险隐患，同时便于生产管理。

2）施工期的事故防范措施

①科学施工

a.严格挑选施工队伍，选择经验丰富的施工单位和施工队伍；加强监理，严格按设计要求，严格遵守施工规范，有严格的施工监理制度，由有资质的监理单位对施工质量进行监督及检查，确保施工质量，消除事故隐患。

b.建立施工质量保证体系，严格按照管线质量保证/质量控制体系进行，发现施工质量缺陷及时改正并做好记录。

c.遵守施工规范，确保接口涂层施工质量，进行强度试验，排出更多的存在于焊缝和母体的缺陷，从而增加管道的安全性。对施工中所使用的设备及附件，应严格进行施工安装前的质量检验，检验合格后方可进行施工安装。

②施工单位应持有劳动行政部门颁发的压力管道安装许可证，从事管道焊接以及无损检测的监测人员，必须按有关规定取得劳动部门颁发的特种作业人员资格证书并持证上岗。

③变法兰连接和螺纹连接为焊接，减少起漏点和精密封点。

④控制关键设备及阀门的质量，减少漏气的可能。

⑤建立可燃气体报警系统，一旦出现泄漏，可及时进行报警。

3）营运期事故风险防范措施

①建立严格门卫管理制度。

②划定禁火区域，禁绝一切火源，从以下方面加强火源控制：

a.禁拖拉机、电瓶车、摩托车等进入禁火区域，槽车进入时，必须在排气管上安装防火罩；

b.进去厂内工作人员必须穿防静电鞋和防静电服，且禁止在易燃易爆场所穿脱，禁止在防静电工作服上附加和佩戴任何金属物件，并在现场设置消除静电的触摸装置。严禁携带打火机、火柴，不准使用能产生火花的工具；

c.严禁随意在厂内及周边进行动火焊接作业等。

③做好设备维修检验工作，定期进行全面的安全检查，加强工艺管线等设备的日常维护保养。a.坚持两小时巡检制和点检制；b.巡检时对静密封点重点进行检查；c.采用无损检测和声发射技术对管道、分离器等进行全面检测；d.对关键及薄弱的位置比如弯头、调压阀阀体等定期进行厚度测量并进行跟踪，对减薄厉害处进行全面跟踪。

④严格控制天然气的质量，减轻槽关与管道腐蚀；

⑤加强用电安全管理，减少或避免出点事故的发生。
4）槽罐车事故防范措施

①槽罐车运输过程中注意事项：a.运输路线不应经过城区；b.运输途中要有押运员；c.驾驶员和押运员均需经安全培训；d.槽罐车上应配备灭火器材；e.不应在高温天气行驶；f.车辆应经检验合格；g.采用专业的合格车辆进行运输，不得超载越载。

②装卸和运输过程中，操作人员必须具备合格的专业技能，装卸作业机械设备的性能必须符合要求，不得野蛮装卸作业，LNG运输与装卸时，严格按照《汽车危险货物运输装卸作业规程》作业。

③必须严格遵守《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在运输车辆明显位置贴示“危险”警示标记；严格执行《道路危险货物运输管理规定》和《汽车危险品运输规则》（交科技字194号文）中有关规定。

④定期对槽罐设备、阀门等部件进行检查、维修、更换，防止因腐蚀、磨损、密封不严导致泄漏。

（6）应急要求

①建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。

②厂内应配备灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性。

③在LNG生产工艺区地面铺设防渗防腐材料，一旦发生泄漏事故时，避免泄漏物质下渗，同时应立即切断一切火源。

④LNG储罐区四周设置围堰，容积为2176m3，一旦发生LNG泄漏或火灾事故，可用来容纳泄漏的LNG或消防废水，避免泄漏物质外泄至厂内其他区域。

⑤事故处理完毕后应采用防爆泵将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内，再做进一步处置。

本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的风险水平降到较低的水平，因此本项目的环境风险水平在可接受的范围。一旦发生事故，应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。

（8）分析结论

综上，本项目环境风险防范措施是有效可行的，本项目环境风险在落实对应的防范措施后，环境风险可控制在接受范围内，项目环境风险评价自查表见下表。

表7-10  环境风险评价自查表

工作内容

完成情况

风险调查

危险物质

名称

甲烷

存在总量/t

410.85

环境敏感性

大气

500m范围内人口数约 0人

5km范围内人口数约 / 人

每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）

/ 人

地表水

地表水功能敏感性

F1□

F2□

F3√
环境敏感目标分级

S1□

S2□

S3√
地下水

地下水功能敏感性

G1□

G2□

G3√
包气带防污性能

D1□

D2□

D3√
物质及工艺系统

危险性

Q 值

Q＜1□

1≤Q＜10□

10≤Q＜100√
Q＞100□

M 值

M1□
M2□

M3□

M4√
P 值

P1□

P2□

P3□

P4√
环境敏感程度

大气

E1□

E2□

E3√
地表水

E1□

E2□

E3√
地下水

E1□

E2□

E3√
环境风险潜势

Ⅳ+□

Ⅳ□

Ⅲ □

Ⅱ □

I √
评价等级

一级□

二级□

三级□

简单分析√
风险识别

物质危险性

有毒有害□

易燃易爆√
环境风险类型

泄漏√
火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放(
影响途径

大气√
地表水√
地下水□

事故情形分析

源强设定方法

计算法 □

经验估算法□

其他估算法 □

风险预测与评价

大气

预测模型

SLAB □ 

AFTOX □

其他□

预测结果

大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m

大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m

地表水

最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h

地下水

下游厂区边界到达时间 /  d

最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d

重点风险防范

措施

（1）工程前期及设计阶段，合理选址，严格按照防火规范进行平面布局。

（2）施工期选择合格施工单位，科学施工保证施工质量，建立可燃气体报警系统。

（3）营运期建立严格门卫管理制度，划定禁火区域，严格控制天然气的质量，加强用电安全管理。

（4）槽罐车运输及装卸过程应科学规范，定期对槽罐设备、阀门等部件进行检查、维修、更换。

评价结论与建议

本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的风险水平降到较低的水平，因此本项目的环境风险水平在可接受的范围。一旦发生事故，应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。
注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。

8、环保投资估算

本项目工程总投资3000万元，其中环保投资为80万元，占总投资的2.67%（见表7-11）。
表7-11   项目环保投资估算一览表（单位：万元）

项目

措施

费用

施工期

废水

施工废水

临时废水沉淀池及隔油池

5

生活污水

临时旱厕

10

废气

施工扬尘

洒水抑尘

5

固废

建筑垃圾

经收集后用作筑路材料或其它用途综合利用

7

生活垃圾

统一收集后委托环卫部门处理

3

分项小计[一]
30

运营期

废水

喷淋冲洗废水

隔油沉淀池、管网

15

生活污水

三级化粪池、管网

15

噪声

设备噪声

消声、减振、隔等

10

固废

生活垃圾

统一收集后委托环卫部门处理
5

风险事故

应急设施（灭火器、消防砂箱、围堰等）
5

分项小计[二]
50

合计
80

9、环保“三同时”验收

本项目“三同时”环境保护验收情况见下表。

表7-12   环保设施“三同时”验收内容

序

号

验收

类别

污染源

环保设施

监控指标与要求

验收执行标准

采样口

1

废水

喷淋冲洗废水

经隔油沉淀处理后回用

SS≤30mg/L

《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准

与工业园区污水管网接驳处

生活污水

经三级化粪池预处理后排入临港工业园区污水处理厂处理

pH 6~9

CODCr≤300mg/L

BOD5≤150mg/L

SS≤200mg/L

NH3-N≤25mg/L

石油类≤15mg/L

总磷≤4.5mg/L

总氮≤45mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）C级标准、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准和临港工业园区污水处理厂纳水标准较严者

2

废气

LNG储罐

规范设计、规范作业

非甲烷总烃1h平均浓度值≤10mg/m3，任意一次浓度值≤30mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）

四周厂界

3

噪声

设备噪声

消声、减振、隔声等

昼间≤65dB(A)

夜间≤55dB(A)

《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
四周厂界外1m

4

固废

生活垃圾

环卫部门定期清理

收集后委托环卫部门处理

处理处置措施是否到位

/

10、环境监测计划

为了及时了解和掌握建设项目施工期、营运期主要污染源污染物排放状况，建设单位应定期委托有资质的环境监测部门对主要污染源排放的污染物进行监测。

表7-13  环境监测和监控计划
时期

环境因素

监测位置

监测项目

监测频率

监测单位

施工期

大气

四周施工场界各一个

TSP

施工期每季度一次

委托有资质的单位进行监测

噪声

四周施工场界外1m

等效连续A声级

施工期每月监测一次，每次一天，每天昼间、夜间各一次

运营期

废水

与工业园区污水管网接驳处

pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN
每半年一次，遇到事故性排放应适当加密监测频率

大气

四周厂界各一个

非甲烷总烃

每半年一次，遇到事故性排放应适当加密监测频率

噪声

四周厂界外1m

等效连续A声级

每半年一次，每次一天，每天昼间、夜间各一次，如有噪声污染投诉，适当加密监测频率




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	水污染物
	施工期
	施工废水、储罐检修废水
	SS、石油类
	设置临时沉砂池及隔油池，经处理后回用于施工
	对周边水环境

无不良影响

	
	
	生活污水
	CODCr、

BOD5、

氨氮、SS
	经三级化粪池处理后排入工业园区污水管网，进入临港工业园区污水处理厂处理
	

	
	运营期
	喷淋冲洗废水
	石油类、SS
	经隔油沉淀处理后回用于喷淋冲洗
	对周边水环境

无不良影响

	
	
	生活污水
	CODCr、

BOD5、
氨氮、SS、总氮、总磷
	经三级化粪池处理后排入工业园区污水管网，进入临港工业园区污水处理厂处理
	

	大气污染物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	加强施工环境管理、文明施工等，落实各项环保措施
	达到广东省地方标准《大气环境污染物限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准无组织监控浓度的要求

	
	
	车辆运输尾气
	
	
	

	
	
	施工机械废气
	NOx、SO2、

CO
	按照环境管理的要求，加强车辆和机械保养，提高使用状态
	

	
	
	运输车辆尾气
	
	
	

	
	运营期
	LNG储罐
	非甲烷总烃
	规范设计、规范作业
	达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）无组织监控浓度的要求

	固体废物
	施工

期
	施工场所
	建筑垃圾
	综合利用
	妥善处置，符合要求

	
	
	生活垃圾
	收集委托环卫部门处理
	

	
	运营期
	生活垃圾
	收集委托环卫部门处理
	

	噪声
	施

工

期
	施工机械设备
	机械噪声
	使用低噪设备，合理安排高噪声设备作业时段，采用隔声、消声、减震等治理措施
	符合《建筑施工场界环境噪声排放限值》

(GB12523-2011)标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)

	
	
	运输车辆
	交通噪声
	合理安排运输时间，禁鸣
	

	
	运

营

期
	机械设备
	机械噪声
	使用低噪设备，合理安排高噪声设备作业时段，采用隔声、消声、减震等治理措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	生态保护措施及预期效果：

1.施工期

施工过程中严格按照施工规范进行，严格控制施工作业带，施工完毕后及时对施工区域植被进行恢复。

2、运营期

增加厂区绿化面积，种植乔木，配种观赏花木，既可吸尘降噪、净化环境，又可美化环境，进一步改善当地的生态环境，使该项目的建成投入运营后与周围的生态环境相协调。




结论与建议

	主要结论：

1、项目概况

天然气是重要的工业原料，其热值高，无毒，燃烧后产生的有害物质少，可大量减少大气污染物的排放，明显改善空气质量。为满足高新区港口工业园区天然气使用的需求，华润燃气阳江高新有限公司计划在阳江市高新区港口工业园海港二横路南边建设本项目，项目占地面积9959.9m2，建筑面积1181.19m2，主要建设内容包括6座150m3储罐（共900m3），1座8万m3的气化调压计量撬，1座潜液泵撬，1座辅助用房，气化能力为60万m3/天，为高新区港口工业园区企业生产提供天然气。

2、环境质量现状评价结论

（1）根据生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统数据，2018年阳江市环境空气六项基本污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求，说明该区域为环境空气达标区。

（2）水环境现状监测结果表明，六价铬、挥发性酚、硫化物、氰化物、钴、镍、铅、铜、锌、总铬、汞、镉、砷、锰等因子均未检出，其余各监测因子参数的标准指数均小于1，表明评价河段水质参数未超过规定的水质标准，满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类海水水质标准的要求。

（3）声环境现状监测结果表明，项目各边界昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。

3、 环境影响评价结论

（1）水环境影响分析结论

施工期产生的施工废水及储罐检修废水设置沉砂池及隔油池等临时设施进行沉淀处理后，用于场地喷洒降尘；施工人员生活污水经三级化粪池处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准以及临港工业园区污水处理厂进水标准三者中较严值排入工业园区污水管网，进入临港工业园区污水处理厂处理。施工期产生的废水均能得到妥善处置，对周边水环境影响较小，随着施工结束，产生的不利影响也随之消失。

营运期产生的喷淋冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于喷淋冲洗，生活污水经三级化粪池预处理后经工业园区污水管收集到临港工业园区污水处理厂厂进行处理，产生的污废水均不外排，评价等级为三级B，其对水环境的影响可接受。

（2）环境空气影响分析结论

施工期，项目主要废气源包括施工扬尘、焊接烟气、燃油尾气及装修废气。施工扬尘主要来自施工期混凝土拌和作业、材料的运输和堆放，焊接烟气主要来源于钢结构罩棚及LNG储罐安装时焊条的药皮；燃油尾气来源于施工车辆及动力机械燃油，主要污染物是SO2、NOx、CO及烃类等；装修废气来源于装修期间会使用面漆底漆等涂料，这些涂料大多会产生挥发性有机化合物。通过采取各种措施后，项目施工期产生的废气将得到有效控制，对周边大气环境影响较小，随着施工结束，产生的不利影响也随之消失。

营运期，项目主要废气污染为液化天然气槽车在卸车台将液化天然气送至LNG储罐储存和LNG储罐泄压过程中泄露的少量天然气（以非甲烷总烃计），排放方式为偶然瞬时冷排放。由于其排放量较少，不会对周围环境产生明显影响。

（3）环境噪声影响分析结论

施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，对声环境影响最大的是机械噪声，声值级最高可达100dB（A），自然环境下需经约200米的空间衰减才基本恢复至3类声环境标准。离本项目最近的居民区为东北面1350m的那达村，距离较远，同时，施工噪声属于暂时污染源，将随着施工的结束而停止。因此，本项目施工过程中产生噪声不会对周围环境产生明显不良影响。

营运期，本项目各噪声源的噪声贡献值在项目各边界均可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，叠加现状背景值后，项目各边界声环境质量亦可满足《声环境质量标准》（GB30962008）3类标准要求。由此可知，

项目产生的噪声可达标排放，不会对周围环境造成明显的影响。

（4）固体废弃物影响分析结论

施工期，建材垃圾应在施工过程中充分地回收利用或其他用途综合利用。生活垃圾应做到每天清理，收集后委托环卫部门处理。产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响。

营运期，固体废物主要指工作人员的生活垃圾，经收集后委托环卫部门处理，废机油废矿物油及含油污水处理站污泥属于危险废物，经收集后委托有资质单位处理。按照上述处置措施和管理的要求妥善处置后，不会对周围环境产生不良的影响。

（5）生态环境影响分析结论

项目施工将对施工用地范围内的植被造成一定的破坏，施工完毕后及时对施工临时用地植被进行恢复，即可降低对当地植被的影响。另外，项目处于人类活动频繁区，周边的动物已经适应人类活动的干扰，项目施工不会造成当地动物种类及数量的大幅减少，因此，项目实施对生态环境不会产生明显影响。

本项目建成后的占地范围内主要植被为杂草，结构较为简单，且项目处于人类活动频繁区，周边的动物已经适应人类活动的干扰，项目的运营不会造成当地动物种类及数量的大幅减少，因此，本项目营运期对生态环境不会产生明显影响。

4、环保投资和措施结论

本项目工程总投资3000万元，其中环保投资为80万元，占总投资的2.67%，环保措施切实可行。

5、综合结论

本项目的建设符合国家、地方产业政策，选址符合区域规划，项目具有较好的社

会、经济效益；项目施工及营运期各污染物能实现达标排放，环境质量满足功能区要求；项目环境风险水平在可接受范围内；在认真落实报告表提出的各项措施，严格执行环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，加强环境管理的前提下，项目建设不会改变区域的环境功能。从环境影响角度考虑，该项目建设是可行的。
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附图1   项目地理位置示意图
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附图2   项目四至图
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附图4   平面布置图 
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附图5   水环境现状监测点位图
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附图6   声环境现状监测点
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附图3   环境敏感目标分布图
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比例尺 1：36111
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附图7  阳江高新区总体规划图





本项目





本项目





临港工业园区污水处理厂
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附图8  阳江市水系图
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